## Лист1
KM01-8600.M (версия ПО 330)
| Регистры Input | (регистры только для чтения)
ModBus addr | Имя регистра | Описание | Примечание | Тип памяти
30001 | MB_Ireg[0] | Слово жизни контроллера | Постоянное изменение - контроллер работает | RAM
30002 | MB_Ireg[1].0 | Состояние входа DI1
30002 | MB_Ireg[1].1 | Состояние входа DI2
30002 | MB_Ireg[1].2 | Состояние входа DI3
30002 | MB_Ireg[1].3 | Состояние входа DI4
30002 | MB_Ireg[1].4 | Состояние входа DI5
30002 | MB_Ireg[1].5 | Состояние входа DI6
30002 | MB_Ireg[1].6 | Состояние входа DI7
30002 | MB_Ireg[1].7 | Состояние входа DI8
30002 | MB_Ireg[1].8 | Состояние входа контроля напряжения UDI
30002 | MB_Ireg[1].9 | Резерв
30002 | MB_Ireg[1].10 | Резерв
30002 | MB_Ireg[1].11 | Резерв
30002 | MB_Ireg[1].12 | Резерв
30002 | MB_Ireg[1].13 | Резерв
30002 | MB_Ireg[1].14 | Резерв
30002 | MB_Ireg[1].15 | Резерв
30002 | MB_Ireg[1] | Состояние дискретных входов DI | 8 входов + 1 контроль напряжения питания входов | RAM
30003 | MB_Ireg[2].0 | Состояние выхода DO1
30003 | MB_Ireg[2].1 | Состояние выхода DO2
30003 | MB_Ireg[2].2 | Состояние выхода DO3
30003 | MB_Ireg[2].3 | Состояние выхода DO4
30003 | MB_Ireg[2].4 | Состояние выхода DO5
30003 | MB_Ireg[2].5 | Состояние выхода DO6
30003 | MB_Ireg[2].6 | Резерв
30003 | MB_Ireg[2].7 | Резерв
30003 | MB_Ireg[2].8 | Резерв
30003 | MB_Ireg[2].9 | Резерв
30003 | MB_Ireg[2].10 | Резерв
30003 | MB_Ireg[2].11 | Резерв
30003 | MB_Ireg[2].12 | Резерв
30003 | MB_Ireg[2].13 | Резерв
30003 | MB_Ireg[2].14 | Резерв
30003 | MB_Ireg[2].15 | Резерв
30003 | MB_Ireg[2] | Состояние дискретных выходов DO | 6 выходов (4 реле и 2 с ОК) | RAM
30004 | MB_Ireg[3] | Резерв
30005 | MB_Ireg[4] | Резерв
30006 | MB_Ireg[5] | Резерв
30007 | MB_Ireg[6] | Резерв
30008 | MB_Ireg[7] | Резерв
30009 | MB_Ireg[8] | Резерв
30010 | MB_Ireg[9] | значение дискретного выхода №5 | Если задана работа в качестве ШИМ, дипазон 0…255
30011 | MB_Ireg[10] | значение дискретного выхода №6 | Если задана работа в качестве ШИМ, дипазон 0…255
30004…30011 | MB_Ireg[3]…[10] | Значения аналоговых входов/выходов |  | RAM
30012 | MB_Ireg[11] | Старшее число текущего значения для счетного входа №1
30013 | MB_Ireg[12] | Младшее число текущего значения для счетного входа №1
30014 | MB_Ireg[13] | Старшее число текущего значения для счетного входа №2
30015 | MB_Ireg[14] | Младшее число текущего значения для счетного входа №2
30016 | MB_Ireg[15] | Старшее число текущего значения для счетного входа №3
30017 | MB_Ireg[16] | Младшее число текущего значения для счетного входа №3
30018 | MB_Ireg[17] | Старшее число текущего значения для счетного входа №4
30019 | MB_Ireg[18] | Младшее число текущего значения для счетного входа №4
30020 | MB_Ireg[19] | Старшее число текущего значения для счетного входа №5
30021 | MB_Ireg[20] | Младшее число текущего значения для счетного входа №5
30022 | MB_Ireg[21] | Старшее число текущего значения для счетного входа №6
30023 | MB_Ireg[22] | Младшее число текущего значения для счетного входа №6
30024 | MB_Ireg[23] | Старшее число текущего значения для счетного входа №7
30025 | MB_Ireg[24] | Младшее число текущего значения для счетного входа №7
30026 | MB_Ireg[25] | Старшее число текущего значения для счетного входа №8
30027 | MB_Ireg[26] | Младшее число текущего значения для счетного входа №8
30012…30027 | MB_Ireg[11]…[26] | Значения счетных входов |  | RAM
30028 | MB_Ireg[27].0 | Состояние инд. дискретного Выхода №6 | зеленый светодиод №6
30028 | MB_Ireg[27].1 | Состояние инд. дискретного Выхода №5 | зеленый светодиод №5
30028 | MB_Ireg[27].2 | Состояние инд. дискретного Выхода №4 | зеленый светодиод №4
30028 | MB_Ireg[27].3 | Состояние инд. дискретного Выхода №3 | зеленый светодиод №3
30028 | MB_Ireg[27].4 | Состояние инд. дискретного Выхода №2 | зеленый светодиод №2
30028 | MB_Ireg[27].5 | Состояние инд. дискретного Выхода №1 | зеленый светодиод №1
30028 | MB_Ireg[27].6 | Состояние инд. "Неисправность" | Красный светодиод
30028 | MB_Ireg[27].7 | резерв
30028 | MB_Ireg[27].8 | Состояние инд. дискретного Входа №8 | желтый светодиод №8
30028 | MB_Ireg[27].9 | Состояние инд. дискретного Входа №7 | желтый светодиод №7
30028 | MB_Ireg[27].10 | Состояние инд. дискретного Входа №6 | желтый светодиод №6
30028 | MB_Ireg[27].11 | Состояние инд. дискретного Входа №5 | желтый светодиод №5
30028 | MB_Ireg[27].12 | Состояние инд. дискретного Входа №4 | желтый светодиод №4
30028 | MB_Ireg[27].13 | Состояние инд. дискретного Входа №3 | желтый светодиод №3
30028 | MB_Ireg[27].14 | Состояние инд. дискретного Входа №2 | желтый светодиод №2
30028 | MB_Ireg[27].15 | Состояние инд. дискретного Входа №1 | желтый светодиод №1
30028 | MB_Ireg[27] | Состояние индикации (светодиодов) | Используется для сдвигового регистра индикации | RAM
30029 | MB_Ireg[28] | KM
30030 | MB_Ireg[29] | 01
30031 | MB_Ireg[30] | -8
30032 | MB_Ireg[31] | 60
30033 | MB_Ireg[32] | 0.
30034 | MB_Ireg[33] | M0
30035 | MB_Ireg[34] | резерв
30036 | MB_Ireg[35] | резерв
30029...30036 | MB_Ireg[28]…[35] | Имя модуля в памяти | Пример: KM01-8600.M (длинна макс 16 символов) | RAM
30037 | MB_Ireg[36] | 02 | 02 - версия загрузчика
30038 | MB_Ireg[37] | 03 | 03
30039 | MB_Ireg[38] | 00 | 00
30037...30039 | MB_Ireg[36]…[38] | Номер версии ПО | Пример: 020300 | RAM
30040 | MB_Ireg[39] | 09 | 09 - неделя выпуска
30041 | MB_Ireg[40] | 00
30042 | MB_Ireg[41] | 01
30040…30042 | MB_Ireg[39]…[41] | Серийный номер контроллера | Пример: серийный номер 090001 | RAM
| Регистры Hold | (регистры для чтения и записи)
ModBus addr | Имя регистра | Описание | Примечание | Тип памяти
40001 | MB_Hreg[0] | Резерв | Это все
40002 | MB_Hreg[1] | Резерв | для
40003 | MB_Hreg[2] | Резерв | пользовательской программы
40004 | MB_Hreg[3] | Резерв | Если надо!
40005 | MB_Hreg[4] | Резерв
40001…40005 | MB_Hreg[0]…[4] | Резерв |  | RAM
40006 | MB_Hreg[5].0 | Управление выходом DO1
40006 | MB_Hreg[5].1 | Управление выходом DO2
40006 | MB_Hreg[5].2 | Управление выходом DO3
40006 | MB_Hreg[5].3 | Управление выходом DO4
40006 | MB_Hreg[5].4 | Управление выходом DO5
40006 | MB_Hreg[5].5 | Управление выходом DO6
40006 | MB_Hreg[5].6 | Резерв
40006 | MB_Hreg[5].7 | Резерв
40006 | MB_Hreg[5].8 | Резерв
40006 | MB_Hreg[5].9 | Резерв
40006 | MB_Hreg[5].10 | Резерв
40006 | MB_Hreg[5].11 | Резерв
40006 | MB_Hreg[5].12 | Резерв
40006 | MB_Hreg[5].13 | Резерв
40006 | MB_Hreg[5].14 | Резерв
40006 | MB_Hreg[5].15 | Резерв
40006 | MB_Hreg[5] | Слово состояния и управления дискретными выходами контроллера |  | RAM
40007 | MB_Hreg[6] | резерв
40008 | MB_Hreg[7] | резерв
40009 | MB_Hreg[8] | Управление выходом ШИМ DO5 | Имеет значение только если выход настроен на работу в качестве ШИМ. Изменяется только (0…255)
40010 | MB_Hreg[9] | Управление выходом ШИМ DO6 | Имеет значение только если выход настроен на работу в качестве ШИМ. Изменяется только (0…255)
40007…40010 | MB_Hreg[6]…[9] | Слова управления аналоговыми выходами |  | RAM
40011 | MB_Hreg[10] | резерв
40012 | MB_Hreg[11] | резерв
40013 | MB_Hreg[12] | резерв
40014 | MB_Hreg[13] | резерв
40015 | MB_Hreg[14] | резерв
40016 | MB_Hreg[15] | резерв
40017 | MB_Hreg[16] | резерв
40018 | MB_Hreg[17] | резерв
40019 | MB_Hreg[18] | резерв
40020 | MB_Hreg[19] | резерв
40021 | MB_Hreg[20] | резерв
40022 | MB_Hreg[21] | резерв
40023 | MB_Hreg[22] | резерв
40024 | MB_Hreg[23] | резерв
40025 | MB_Hreg[24] | резерв
40026 | MB_Hreg[25] | резерв
40027 | MB_Hreg[26] | резерв
40028 | MB_Hreg[27] | резерв
40029 | MB_Hreg[28] | резерв
40030 | MB_Hreg[29] | резерв
40031 | MB_Hreg[30] | резерв
40032 | MB_Hreg[31] | резерв
40033 | MB_Hreg[32] | резерв
40034 | MB_Hreg[33] | резерв
40011…40034 | MB_Hreg[10]…[33] | Резерв |  | RAM
40035 | MB_Hreg[34].0 | Режим ШИМ для выхода №5 (DO5) включен
40035 | MB_Hreg[34].1 | Режим ШИМ для выхода №6 (DO6) включен
40035 | MB_Hreg[34].2 | Резерв
40035 | MB_Hreg[34].3 | Резерв
40035 | MB_Hreg[34].4 | Резерв
40035 | MB_Hreg[34].5 | Резерв
40035 | MB_Hreg[34].6 | Резерв
40035 | MB_Hreg[34].7 | Резерв
40035 | MB_Hreg[34].8…9 | Задание частоты ШИМ для выходов №5, №6 | 00 - 60Гц, 01-120Гц, 10-240Гц, 11-580Гц
40035 | MB_Hreg[34].10 | Резерв
40035 | MB_Hreg[34].11 | Резерв
40035 | MB_Hreg[34].12 | Резерв
40035 | MB_Hreg[34].13 | Резерв
40035 | MB_Hreg[34].14 | Резерв
40035 | MB_Hreg[34] | Параметры ШИМ для выходов с ОК (№5, №6) | Новые параметры работают только перезагрузки. | RAM, EEPROM
40036 | MB_Hreg[35].0 | Вход №1 работает как счетный
40036 | MB_Hreg[35].1 | Вход №2 работает как счетный
40036 | MB_Hreg[35].2 | Вход №3 работает как счетный
40036 | MB_Hreg[35].3 | Вход №4 работает как счетный
40036 | MB_Hreg[35].4 | Вход №5 работает как счетный
40036 | MB_Hreg[35].5 | Вход №6 работает как счетный
40036 | MB_Hreg[35].6 | Вход №7 работает как счетный
40036 | MB_Hreg[35].7 | Вход №8 работает как счетный
40036 | MB_Hreg[35].8
40036 | MB_Hreg[35].9
40036 | MB_Hreg[35].10
40036 | MB_Hreg[35].11
40036 | MB_Hreg[35].12
40036 | MB_Hreg[35].13
40036 | MB_Hreg[35].14
40036 | MB_Hreg[35].15
40036 | MB_Hreg[35] | Режим работы цифровых входов | Новые параметры работают только перезагрузки. | RAM, EEPROM
40037 | MB_Hreg[36] | Число накопителя для счетного входа №1
40038 | MB_Hreg[37] | Число накопителя для счетного входа №2
40039 | MB_Hreg[38] | Число накопителя для счетного входа №3
40040 | MB_Hreg[39] | Число накопителя для счетного входа №4
40041 | MB_Hreg[40] | Число накопителя для счетного входа №5
40042 | MB_Hreg[41] | Число накопителя для счетного входа №6
40043 | MB_Hreg[42] | Число накопителя для счетного входа №7
40044 | MB_Hreg[43] | Число накопителя для счетного входа №8
40045 | MB_Hreg[44] | Старшее число начального значения для счетного входа №1
40046 | MB_Hreg[45] | Младшее число начального значения для счетного входа №1
40047 | MB_Hreg[46] | Старшее число начального значения для счетного входа №2
40048 | MB_Hreg[47] | Младшее число начального значения для счетного входа №2
40049 | MB_Hreg[48] | Старшее число начального значения для счетного входа №3
40050 | MB_Hreg[49] | Младшее число начального значения для счетного входа №3
40051 | MB_Hreg[50] | Старшее число начального значения для счетного входа №4
40052 | MB_Hreg[51] | Младшее число начального значения для счетного входа №4
40053 | MB_Hreg[52] | Старшее число начального значения для счетного входа №5
40054 | MB_Hreg[53] | Младшее число начального значения для счетного входа №5
40055 | MB_Hreg[54] | Старшее число начального значения для счетного входа №6
40056 | MB_Hreg[55] | Младшее число начального значения для счетного входа №6
40057 | MB_Hreg[56] | Старшее число начального значения для счетного входа №7
40058 | MB_Hreg[57] | Младшее число начального значения для счетного входа №7
40059 | MB_Hreg[58] | Старшее число начального значения для счетного входа №8
40060 | MB_Hreg[59] | Младшее число начального значения для счетного входа №8
40061 | MB_Hreg[60] | резерв
40037…40061 | MB_Hreg[36]…[60] | Уставки для счетных входов | Новые параметры работают только перезагрузки. | RAM, EEPROM
40062 | MB_Hreg[61].0…7 | Адрес контроллера в сети ModBus | Сетевой адрес
40062 | MB_Hreg[61].8 | резерв
40062 | MB_Hreg[61].9 | резерв
40062 | MB_Hreg[61].10 | резерв
40062 | MB_Hreg[61].11 | резерв
40062 | MB_Hreg[61].12 | резерв
40062 | MB_Hreg[61].13 | резерв
40062 | MB_Hreg[61].14 | резерв
40062 | MB_Hreg[61].15 | резерв
40062 | MB_Hreg[61] | Параметры сети MODBUS | Новые параметры работают только перезагрузки. | RAM, EEPROM
40063 | MB_Hreg[62].0…7 | Категория скорости в сети | 0x00, 0x01, 0x02, 0x06 - 9600 бит/сек
40063 |  |  | 0x03 - 1200 бит/сек
40063 |  |  | 0x04 - 2400 бит/сек
40063 |  |  | 0x05 - 4800 бит/сек
40063 |  |  | 0x07 - 19200 бит/сек
40063 |  |  | 0x08 - 38400 бит/сек
40063 |  |  | 0x09 - 57600 бит/сек
40063 |  |  | 0x0A - 115200 бит/сек
40063 | MB_Hreg[62].8…15 | Параметры обмена | default ¦ 0x00 - 8, Even, 1
40063 |  |  | 0x01 - 8, Even, 2
40063 |  |  | 0x02 - 8, None, 1
40063 |  |  | 0x03 - 8, None, 2
40063 | MB_Hreg[62] | Параметры RS - 485 | Новые параметры работают только перезагрузки. | RAM, EEPROM
40064 | MB_Hreg[63].0 | Выполнить перезагрузку | Работает только при записи в этот бит 1. Т.е. по фронту сигнала.
40064 | MB_Hreg[63] | Команды контроллера | Срабатывает при изменении 0 бита на 1 | RAM